## Sayfa1
DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE |  |  | FXSQ20A | TEKNİK VERİLER
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Nom. | kW | 2.2
Isıtma kapasitesi | Toplam kapasite | Nom. | kW | 2.5
Çekilen güç - 50 Hz | Soğutma | Nom. | kW | 0.041
| Isıtma | Nom. | kW | 0.041
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 245x550x800
Ağırlık | Birim |  | kg | 23.5
Gövde | Malzeme |  |  | Galvanizli çelik levha
Fan | Hava akış hızı - 50 Hz | Soğutma Düşük/Nom./Yüksek | m³/dak | 6,5/7,5/9,0
|  | Isıtma Düşük/Nom./Yüksek | m³/dak | 6,5/7,5/9,0
Cihaz dışı statik basınç | 50 Hz Nom./Yüksek |  | Pa | 30./.150
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Nom./Yüksek | dBA | 54
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Düşük/Nom./Yüksek | dBA | 25,0/28,0/29,5
| Isıtma | Düşük/Nom./Yüksek | dBA | 26,0/29,0/31,5
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  | R-410A/2.087,5
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm | 6.35
| Gaz | DÇ | mm | 12.7
| Drenaj Pompası |  |  | Mevcut
| Drenaj |  |  | VP20 (İÇ 20/DÇ 26), drenaj yüksekliği 625 mm
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Akım - 50 Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 16
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda |  |  | BRC4C65 / BRC4C66
| Kablolu kumanda |  |  | BRC1H52W/S/K /BRC1D52