## Table 6
DAIKIN VRV SİSTEM DIŞ ÜNİTE RXYQ18U |  |  | TEKNİK VERİLER
Kapasite aralığı |  | HP | 18
Soğutma kapasitesi 35°C KT |  | kW | 50.4
Isıtma kapasitesi Maks. 6°C YT |  | kW | 56.5
ηs,c % |  |  | 238.3
ηs,h % |  |  | 163.1
SEER |  |  | 6
SCOP |  |  | 4.2
İç endeks bağlantısı | Min. |  | 225
| Nom. |  | -
| Maks. |  | 585
Boyutlar Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik |  | mm | 1.685x1.240x765
Ağırlık Birim |  | kg | 308
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom. |  | dBA | 83.8
Ses basıncı seviyesi Soğutma Nom. |  | dBA | 62
Çalışma sıcaklık aralığı Soğutma Min.~Maks. |  | °C KT | -5,0~43,0
| Isıtma Min.~Maks. °C YT |  | -20,0~15,5
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  | R-410A/2.087,5
| Şarj kg/TCO2Eq |  | 11,7/24,4
Boru bağlantıları | Sıvı DÇ mm |  | 15.9
| Gaz DÇ mm |  | 28.6
| Toplam boru uzunluğu Sistem Gerçek MT |  | 1000
Güç beslemesi Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 3N~/50/380-415
Akım - 50 Hz Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 40