## s_06
4 BORULU FANCOİL ÜNİTESİ | ÜRÜN MODEL KODU |  |  | FWC06BF
Soğutma kapasitesi (standart koşullar) | Toplam Kapasite | Yüksek | kW | 5.9
|  | Orta | kW | 5.1
|  | Düşük | kW | 4.3
| Duyulur kapasite | Yüksek | kW | 4.2
|  | Orta | kW | 3.6
|  | Düşük | kW | 3.1
Isıtma kapasitesi (standart koşullar) | Yüksek |  | kW | 6.9
| Orta |  | kW | 6.1
| Düşük |  | kW | 5.2
Çekilen güç | Yüksek |  | kW | 0.046
| Orta |  | kW | 0.041
| Düşük |  | kW | 0.035
FCEER |  |  |  | 124
FCCOP |  |  |  | 149
Boyutlar | Birim | Yükseklik x Genişlik x Derinlik | mm | 288x840x844
Ağırlık | Birim |  | kg | 29
Fan | Tipi |  |  | Turbo fan
| Miktar |  |  | 1
| Hava debisi | Yüksek | m³/sa | 1032
|  | Orta | m³/sa | 864
|  | Düşük | m³/sa | 708
Toplam ses gücü seviyesi | Yüksek |  | dBA | 43
| Orta |  | dBA | 36
| Düşük |  | dBA | 33
Ses basıncı seviyesi | Yüksek |  | dBA | 29
| Orta |  | dBA | 24
| Düşük |  | dBA | 21
Boru bağlantıları | Drenaj | DÇ | mm | VP25 (Dış çapı 32 / iç çapı 25)
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/220-240
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda |  |  | BRC7E532F / BRC7E533F
| Kablolu kumanda |  |  | BRC315D11