## Sayfa1
DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE | FXMA125A |  |  | TEKNİK VERİLER
Soğutma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 14
Isıtma kapasitesi | Toplam kapasite | Yüksek fan devrinde | kW | 16
Çekilen güç - 50 Hz | Soğutma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.254
| Isıtma | Yüksek fan devrinde | kW | 0.254
Gerekli tavan boşluğu |  |  | mm | 350
Boyutlar | Birim | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 300x1000x700
Ağırlık | Birim |  | kg | 35
Gövde | Malzeme |  |  | Galvanizli çelik levha
Fan | Hava akış hızı - 50 Hz | Soğutma Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | m³/dak | 36,0/30,0/26,0
|  | Isıtma Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | m³/dak | 36,0/30,0/26,0
Cihaz dışı statik basınç | 50 Hz Nom./Yüksek |  | Pa | 100/200
Hava filtresi Tipi |  |  |  | Reçine ağ
Ses gücü seviyesi | Soğutma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 70,0/66,0/62,0
Ses basıncı seviyesi | Soğutma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 44,0/42,0/40,0
| Isıtma | Yüksek / orta / düşük fan devirlerinde | dBA | 44,0/42,0/40,0
Soğutucu akışkan | Tipi/GWP |  |  | R-32 / 675
Boru bağlantıları | Sıvı | DÇ | mm | 9.52
| Gaz | DÇ | mm | 15.9
| Drenaj |  |  | VP25 (İÇ 25/DÇ 32)
Güç beslemesi | Faz/Frekans/Gerilim |  | Hz/V | 1~/50/60/220-240/220
Akım - 50 Hz | Maksimum sigorta amperi (MFA) |  | A | 6
Kontrol sistemleri | Uzaktan kumanda |  |  | BRC4C65 / BRC4C66
| Kablolu kumanda |  |  | BRC1H52W/S/K